|  |  |  | Grupa Azoty JRCH Sp. z o.o. Ul. Kwiatkowskiego 8. 33-101 Tarnów Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej i Badań Środków Spożywczych ul. Głowackiego 27, 33-300 Nowy Sącz Tel. 18 441 30 11, fax. 18 441 86 24 e-mail: lab-nowysacz@grupaazoty.com |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nowy Sącz, 19.02.2026r. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ JRCh/NL/W/207/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nazwa i adres klienta(k): Kopalnia Surowców Skalnych „Klęczany” Sp. z o.o. 33-394 Klęczany 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Miejsce pobrania próbki (adres) (k): Aqua Centrum Chełmiec Ul. Marcinkowicka 9, 33-395 Chełmiec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rodzaj próbek: Woda basenowa |  |  | - Punkt poboru: Woda z niecki brodzika dla dzieci (urządzenie aerozolujące: NIE) |  |  |  |  |  |
| - Nr badania Z/P (kod próbki) : W/207/2026 z dnia : 2026-01-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Próbki dostarczone i pobrane dnia: 2026-01-26 przez: laboratorium zgodnie z PN-EN ISO 19458:2007(A) ; PN-EN ISO 5667-5:2017-10 (NS) ,oraz IR-NL-26 wyd.3 z dnia 03.01.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zakres badań: zgodnie ze zleceniem nr M/207-208/2026 |  |  | - Data/godzina pobrania próbki: 2026-01-26, 13:00 |  |  |  |  |  |
| - Stan próbki: bez zastrzeżeń Opakowanie: pojemnik plastikowy sterylny Temp. próbki pobranej: 26⁰C |  |  | - Data /godzina przyjęcia próbki: 2026-01-26, 13:50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Data wykonania badania: 26.01.2026 – 28.01.2026 |  |  |  |  |  |
| WYNIKI BADAŃ JRCh/NL/W/207/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Badany parametr / Metoda badania |  | A / NS / Z / A/P(1) |  | Wynik / Rezultat badania (6) | Jednostka | Wymagania (wartość parametryczna)(2) | !(5) |
| 1 | Liczba E.coli metodą filtracji membranowej / PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 |  | A |  | 0 | Jtk/100ml | 0 jtk/100ml |  |
| 2 | Liczba i obecność Pseudomonas aeruginosa metodą filtracji membranowej / PN-EN ISO 16266:2009 |  | A |  | 0 | Jtk/100ml | 0 jtk/100ml |  |
| WYNIKI BADAŃ JRCh/NL/W/207/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Badany parametr / Metoda badania |  | A / NS / Z / A/P(1) |  | Wynik / Rezultat badania (6) | Jednostka | Wymagania (wartość parametryczna)(2) | !(5) |
| 1 | Potencjał utleniająco-redukujący (redoks) / PB-247/P wyd.4 z dn 10.01.2022 |  | A/P |  | 788/-61 | mV | min.720 |  |
| 2 | Chlor wolny / PN-EN ISO 7393-2:2018-04 |  | A/P |  | 0,35+/-0,04 | mg/L | 0,3 – 0,4 |  |
| 3 | Chlor związany / PN-EN ISO 7393-2:2018-04 |  | A/P |  | 0,22/-0,04 | mg/L | max.0,3 |  |
| 4 | pH ( temp. pomiaru) / PN-EN ISO 10523:2012 |  | A/P |  | 7,34+/-0,15 (22℃) | - | max 7,6 |  |

Objaśnienia symboli użytych na sprawozdaniu:

jtk - jednostka tworząca kolonię, NPL – najbardziej prawdopodobna liczba bakterii;

(*) korekta do temperatury 25OC wykonana za pomocą urządzenia do kompensacji temperatury;

(1) A- metoda badań akredytowana Certyfikat Akredytacji Nr AB 1164, Z- metoda badań zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu - Decyzją nr 62/2025 z dnia 15.04.2025 r., A/P- metoda akredytowana podwykonawcy Nr AB 079, NS- metoda badań nieakredytowana, spełniająca wymagania normy 17025;

(2) w/g Rozporządzenia Min. Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. ,,w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. 2017 poz. 2294);

(3) Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU;

(4) Zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200 jtk/1 ml w kranie u konsumenta;

(5) ! informacja o przekroczeniach;

(6) Wartości podane na sprawozdaniu z badań ze znakiem większości (<) lub mniejszości (>) są rezultatem z badań, pozostałe wartości są wynikiem badań. Niepewność wyniku podaje się gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku, lub jego zastosowania, gdy ma to znaczenie dla zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi, na życzenie klienta. Niepewność rozszerzoną pomiaru laboratorium szacuje na poziomie ufności ok.95% i przy współczynniku rozszerzenia k=2. Wynik badania wyrażony jest za pomocą pojedynczej wartości wielkości zmierzonej +/- niepewność rozszerzona pomiaru. Przy zastosowaniu metody NPL przedział ufności podaje się na podstawie normy PN-EN ISO 9308-2:2014-06;

(7) podana wartość stanowi różnicę pomiędzy wartością tego parametru w wodzie w niecce basenowej ,a  jego wartością w wodzie doprowadzanej do pływalni

(k) Informacje dostarczone przez Klienta

Uwagi do sprawozdania:

Wyniki badań dotyczą wyłącznie pobranych i badanych przez laboratorium próbek, a w przypadku, gdy laboratorium nie uczestniczy w pobieraniu próbek wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.

W przypadku, gdy w sprawozdaniu zaznaczono, że próbki zostały pobrane przez Klienta lub przedstawiciela Klienta, laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbki.

Laboratorium nie przechowuje próbek po badaniach, chyba że z klientem ustalono inaczej.

Sprawozdanie sporządził:

Data i podpis: 19.02.2026 r.

Sprawozdanie autoryzował:

Data i podpis: 19.02.2026 r.

Sprawozdanie zawiera 2 strony, sporządzone zostało w 2 egzemplarzach z czego 1 otrzymuje Klient a 1 pozostaje w  Laboratorium.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie powinno być powielane inaczej, jak tylko w całości. W Laboratorium wdrożona jest procedura skarg. Klientowi przysługuje prawo złożenia skargi po otrzymaniu Sprawozdania z badań w terminie zgodnym z okresem przechowywania dokumentów i zapisów.

-  KONIEC SPRAWOZDANIA -